# CONCEITO

É a conferência feita diariamente nos cilindros para que seja controlado a capacidade dos gases e sinalizar ao serviço de engenharia predial a necessidade da troca.

# OBJETIVO

Manter os cilindros em condições adequadas para uso durante a cirurgia evitando imprevistos que prejudicaria o paciente.

# RESPONSABILIDADE/EXECUTOR

- Enfermeiro e Técnico de enfermagem

# AÇÕES

- Higienizar as mãos conforme padronizado;

- Reunir material necessário;

- Abrir a válvula do cilindro;

- Observar se manômetro indica acima de 50Kgf/cm²

- Fechar a válvula;

- Abrir o fluxômetro para despressurizar o sistema;

- Fechar o botão do fluxômentro;

- Caso a capacidade do cilindro esteja abaixo de 50Kgf/cm² acione a manutenção pelo rádio;

OBSERVAÇÕES:

- Ao fazer a verificação posicione-se lateralmente ao cilindro e nunca sobre o fluxômentro a fim de evitar acidentes – o fluxômetro pode se romper e parte dele atingir seu corpo;

- Não manusear o cilindro com óleo;

- Ao fazer a verificação posicione-se lateralmente ao cilindro e nunca sobre o fluxômentro;

- Transportar cuidadosamente e manter o fluxômentro na posição vertical, de forma que ninguém possa esbarrar, a fim de não alterar o fluxo selecionado no fluxômetro interferindo na ventilação do paciente;

- Uso de equipamentos especiais para o transporte de cilindros;

- Manter o cilindro acorrentado durante o transporte;

- Evitar choques mecânicos, inclusive de um cilindro contra o outro;

- Não arrastar o cilindro;

- Armazenados em locais secos, limpos e bem ventilados;

- As etiquetas não devem ser arrancadas ou estragadas;

# REFERÊNCIA NORMATIVA E/OU BIBLIOGRAFIA

- Carvalho R, Bianchi ERF (org). Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação. 1ªed. 2ªreimp. São Paulo: Manole; 2010. Meeker MH, Rothrock JC. Alexander: cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. 10ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008.

- Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico (SOBECC). Práticas recomendadas: centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização. 5ªed. São Paulo: SOBECC; 2009

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES:

| Revisão | Data | Descrição das Alterações |
| --- | --- | --- |
| 2 | 03/2023 | S/A |